XXXX-XX-XX发布                                     XXXX-XX-XX实施

油浸式电力变压器气体继电器不停电远程采集辨识装置技术规范

Technical specification for remote gas acquisition and identification device without power interruption of oil-immersed power transformer gas relay

（征求意见稿）

团    体    标    准

T/CES XXX-2021

CES

ICS 号

中国标准文献分类号

中国电工技术学会    发布

# 目    次

前言   …………………………………………………………………………………………………………Ⅱ

1  范围 …………………………………………………………………………………………………………1

2  规范性引用文件 ……………………………………………………………………………………………1

3  术语和定义 …………………………………………………………………………………………………1

4  基本要求 ……………………………………………………………………………………………………1

4.1  环境要求 ………………………………………………………………………………………………1

4.2  结构要求 ………………………………………………………………………………………………2

4.3  性能要求 ………………………………………………………………………………………………2

4.4  功能要求 ………………………………………………………………………………………………2

5  试验方法 ……………………………………………………………………………………………………3

5.1  试验仪器 ………………………………………………………………………………………………3

5.2  结构检查 ………………………………………………………………………………………………3

5.3  性能检查 ………………………………………………………………………………………………3

5.4  电源电压适应性 ………………………………………………………………………………………3

5.5  绝缘电阻测试 …………………………………………………………………………………………3

5.6  介质强度测试 …………………………………………………………………………………………3

5.7  外壳防护等级检查 ……………………………………………………………………………………3

5.8  连续通电性能 …………………………………………………………………………………………3

5.9  功能检查 ………………………………………………………………………………………………3

5.10 电磁兼容性能试验 ……………………………………………………………………………………3

6  检验方法 ……………………………………………………………………………………………………5

6.1  出厂检验 ………………………………………………………………………………………………5

6.2  型式检验 ………………………………………………………………………………………………5

7  标志、包装、运输、贮存 …………………………………………………………………………………6

# 前    言

本标准依据GB/T 1.1—2009《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布结构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国电工技术学会提出。

本标准由起草单位（包括第一单位和参加起草单位，按对标准的贡献大小排列）：国网浙江省电力有限公司电力科学研究院、杭州柯林电气股份有限公司、南方电网科学研究院、国网四川省电力公司电力科学研究院、国网浙江省电力有限公司嘉兴供电公司、国网浙江省电力有限公司衢州供电公司。

本标准主要起草人（按对标准的贡献大小排序）：郑一鸣、金凌峰、李晨、何文林、邵先军、崔福星、袁耀、郑永康、魏泽民、郑宇。

本标准为首次发布。

油浸式电力变压器气体继电器不停电远程采集辨识装置技术规范

# 1  范围

本标准规定了油浸式电力变压器（电抗器）气体继电器瓦斯气体远程采集与辨识装置的基本要求、试验方法、检验方法及标志、包装、运输和贮存等内容。

本标准适用于油浸式电力变压器（电抗器）气体继电器瓦斯气体远程采集与辨识装置。

# 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 4208-1993  外壳防护等级

GB/T 6593-1996  电子测量仪器质量检验规则

DL/T 722-2014  变压器油中溶解气体分析和判断导则

GB/T 17626.2  电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3  电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.4  电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5  电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验

GB/T 17626.6  电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度

GB/T 17626.8  电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验

GB/T 17626.9  电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验

GB/T 17626.10  电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验

GB/T 17626.11  电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验

# 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

瓦斯气体远程采集  gas remote acquisition

瓦斯气体远程采集是指当气体继电器动作后，无需运维人员到场，可通过远程信号实现气体继电器集气盒中气体定量采集的技术。

- 3.2

瓦斯气体可燃性辨识  detection of combustible gas

瓦斯气体可燃性辨识是指通过气体传感器件对采集到的气体继电器集气盒气体的可燃性进行检测。

# 4  基本要求

- 4.1  环境要求

环境温度：-40℃～+75℃

环境相对湿度：5%～95%（无冷凝水）

大气压力：80kpa～110kpa

最大风速：35m/s(离地面10m高，10min平均风速)（风速）

最大日温差：25℃（户外）

日照温度：0.1W/cm2

风速：0.5m/s(户外)

覆冰厚度：10mm(户外)

工作电源：额定电压：AC 220V±15%

抗振能力：地面水平加速0.2g

地面垂直加速0.1g

安全系数  1.67

- 4.2  结构要求

仪器装置一般由瓦斯气体采集单元、检测单元、通讯单元和后台系统组成。仪器装置宜安装于变压器本体处，应符合防锈、美观和不影响变压器运行维护的要求。

### 4.2.1  箱体

整个箱体由不锈钢制成，外壳防护为IP65等级，顶部宜采用坡面结构，使用前、后双门。

### 4.2.2  内部结构

整个箱体内衬为屏蔽层。

### 4.2.3  箱内照明

箱内顶部宜安装照明灯，开门自动亮灯，方便工作人员夜晚检查。

### 4.2.4  箱内环境条件控制

箱内应安装温湿度控制器，尤其为了保护检测分析单元及协议转换的单元等重要元件，整个设备由嵌入式系统实时监测箱体内部温湿度，并实时控制散热系统和除湿系统，确保系统在恶劣的环境条件下仍能安全可靠的工作。

- 4.3  性能要求

### 4.3.1  电气性能

电源电压适应性：AC 220V±15%

绝缘电阻：信号回路≥5MΩ(用250V兆欧表测量)

电源回路≥5MΩ（用500V兆欧表测量）

介质强度：信号回路：0.2kV历时1分钟，无击穿或闪络现象

电源回路：2kV历时1分钟，无击穿或闪络现象

外壳防护为IP65等级。

连续通电性能：检测装置完成调试后，应进行72h（常温）连续通电试验。要求试验期间，系统功能满足不发生改变。

- 4.4  功能要求

### 4.4.1  采样检测

仪器装置应能满足气体可燃性辨识的要求。一般情况下，应能检测H2、CH4、C2H2、C2H4、C2H6和CO等变压器油中主要故障特征气体。

仪器装置的检测范围应能达到0~10000 μL/L，最小检测限值0.5 μL/L，一般误差要求为±5%。

### 4.4.2  报警功能

仪器装置应具备可燃性气体报警功能，报警阈值应可灵活可调。

### 4.4.3  软件功能

仪器装置软件系统应能控制仪器装置实现气体继电器动作气体远程采集排放、气体检测告警、数据存储记录、系统自检和启动功能。

### 4.4.4  远传功能

仪器装置应具备有线或无线数据传输功能，将系统实时监测的数据及报警信息远传至相关设备，并且能与现场现有的通信设备相连，将实时数据及报警信息传输到现场设备。

# 5  试验方法

- 5.1  试验仪器

装置试验所需仪器如下：

- 标定气体；

- 标准气袋

- 高低温试验箱；

- 气相色谱仪。

- 5.2  结构检查

用目测及手触摸的方法对变压器远程气体采集辨识装置外观进行检查，应符合4.2条的要求。

- 5.3  电源电压适应性

用调压器改变在线监测系统的输入电源电压观测系统能否正常工作。

- 5.4  绝缘电阻测试

用绝缘电阻测试仪测定各导电回路对地之间绝缘电阻，应符合4.3.1的要求。

- 5.5  介质强度测试

对各导电回路对地之间施加工频电压历时1分钟，应符合4.3.1的要求。

- 5.6  外壳防护等级检查

按照GB 4208中IP65的要求进行。

- 5.7  连续通电性能

检测装置完成调试后，进行72h（常温）连续通电试验。要求试验期间，系统功能不发生改变，精度符合4.4.1的要求。

- 5.8  功能检查

### 5.8.1 采样检测

分别配置浓度为0、500、1000、5000、10000 μL/L的标定气体。配气浓度在低于5000 μL/L时要求偏差为±20％，准确度为±3％，配气浓度在高于5000 μL/L时要求偏差为±10％，准确度为±3％。

将标准气袋与仪器装置紧密的连接在一起，进行气体采样检测，检测结果应符合4.4.1的要求。

### 5.8.2 报警功能

将检测单元放置于可燃气体高于报警值的容器内，系统应发出报警信号。

### 5.8.3 软件功能

逐项检查系统软件功能，应符合4.4.3的要求。

### 5.8.4 远传功能

将系统的通信接口通过总线与相关设备连接，相关设备上运行通信软件，通过此设备向系统发送测控命令，系统将实时数据及报警信息传输到此设备，实现有线通信的数据远传功能。结果应符合4.4.4的要求。

将系统的通信接口与无线通信设备相连接，相关设备也应与无线通信设备相连接，相关设备上运行通信软件，通过此设备以无线通信的方式向系统发送测控命令，系统将实时数据及报警信息通过无线通信方式传输到此设备，实现无线通信的数据远传功能。结果应符合4.4.4的要求。

- 5.9  电磁兼容性能试验

监测装置在正常工作状态时，在施加以下干扰的情况下，装置应能正常工作。

### 5.9.1  静电放电抗扰度试验

按照GB/T 17626.2《电磁兼容  试验和测量技术  静电放电抗扰度试验》中规定，并在下述条件下进行：

— 接触放电或空气放电；

— 在外壳和工作人员经常可能触及的部位；

— 试验电压：接触放电8Kv,空气放电15kV；

— 正负极性放电各10次，每次放电间隔至少1s。

### 5.9.2  射频电磁场辐射抗扰度试验

按照GB/T17626.3《电磁兼容  试验和测量技术  射频电磁场辐射抗扰度试验》中规定，并在下述条件下进行：

— 频率范围：80MHz～3000MHz；

— 试验场强：10V/m。

### 5.9.3  电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

按照GB/T 17626.4《电磁兼容  试验和测量技术  电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》中规定，并在下述条件下进行：

— 试验电压：电源端口4kV,数据端口2kV。

### 5.9.4  浪涌（冲击）抗扰度试验

按照GB/T17626.5《电磁兼容  试验和测量技术  浪涌（冲击）抗扰度试验》中规定，并在下述条件下进行：

— 试验电压：4kV。

### 5.9.5  射频场感应的传导骚扰抗扰度试验

按照GB/T17626.6《电磁兼容  试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验》中规定，并在下述条件下进行：

— 频率范围：150kHz～80MHz；

— 试验场强：10V。

### 5.9.6  工频磁场抗扰度试验

按照GB/T17626.8《电磁兼容  试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验》中规定，并在下述条件下进行：

— 磁场强度：100 A/m。

### 5.9.7  脉冲磁场抗扰度试验

按照GB/T 17626.9《电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验》中规定，并在下述条件下进行：

— 磁场强度：1000A/m。

### 5.9.8  阻尼振荡磁场抗扰度试验

按照GB/T 17626.10《电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验》中规定，并在下述条件下进行：

— 磁场强度：100A/m。

### 5.9.9  电压暂降、短时中断抗扰度试验

按照GB/T 17626.11《电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验》中规定，并在下述条件下进行：

— 暂降电压：60%UT；

— 持续时间：10个周波。

# 6  检验方法

产品检验分出厂检验和型式检验，详细检验项目见表1。

表1  出厂检验和型式检验项目

| 序号 | 检验项目 | 出厂检验 | 型式检验 | 特殊试验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构检查 | ● | ● | ○ |
| 2 | 量程及误差校验 | ● | ● | ○ |
| 3 | 电源电压适应性 | ● | ● | ○ |
| 4 | 绝缘电阻测试 | ○ | ● | ○ |
| 5 | 介质强度测试 | ○ | ● | ○ |
| 6 | 外壳防护等级检查 | ○ | ● | ○ |
| 7 | 连续通电性能 | ● | ● | ○ |
| 8 | 功能检查 | ● | ● | ○ |
| 9 | 静电放电抗扰度试验 | ○ | ● | ○ |
| 10 | 射频电磁场辐射抗扰度试验 | ○ | ○ | ● |
| 11 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 | ○ | ● | ○ |
| 12 | 浪涌（冲击）抗扰度试验 | ○ | ● | ○ |
| 13 | 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验 | ○ | ○ | ● |
| 14 | 工频磁场抗扰度试验 | ○ | ○ | ● |
| 15 | 脉冲磁场抗扰度试验 | ○ | ○ | ● |
| 16 | 阻尼振荡磁场抗扰度试验 | ○ | ○ | ● |
| 17 | 电压暂降、短时中断抗扰度试验 | ○ | ● | ○ |
| 注：●表示规定必须检验的项目；○表示可选检验的项目 |  |  |  |  |

- 6.1  出厂检验

每台装置出厂前在正常试验条件下逐个按规定进行出厂检验，检验合格后，附有合格证，方可允许出厂。

- 6.2  型式检验

### 6.2.1  型式检验情况

型式检验的目的在于检验产品设计的合理性和在本技术条件下适应性。下述情况应进行型式试验：

- 新产品定型鉴定前；

- 产品转厂生产定型鉴定前；

- 正式生产时，定期或累计一定产量后；

- 正式投产后，如设计、工艺材料、元器件有较大改变，可能影响产品性能时；

- 产品停产1年以上又重新恢复生产时；

- 国家技术监督机构或受其委托的技术检验部门提出型式检验要求时；

- 出产检验结果与上批产品检验有较大差异时。

### 6.2.2  型式检验的抽样与判定

型式检验的抽样与判定按GB/T 6593-1996的要求进行。

# 7  标志、包装、运输、贮存

- 7.1  标志

内包装应标志产品名称、型号、注册商标及厂名、执行标准。

外包装应标志厂名（国名）、产品型号、数量、体积、重量、出厂日期、执行标准等。

- 7.2  包装

产品应按规定的包装配套装入包装盒内，不允许有缺件，并附有产品使用说明书、合格标记。

- 7.3  运输

包装好的产品应符合汽车、轮船和飞机等运输工具的包装要求。

产品运输过程中，严禁雨淋受潮。

- 7.4  贮存

成品存放仓库应通风干燥，周围无腐蚀性气体。