
《12kV 以上开关设备分合闸线圈电流检测技术规范》
编制说明

目
次
1

1
编制背景

1

2
编制主要原则

1

3
与其他标准文件的关系

1

4
主要工作过程

2

5
标准结构和内容

3

6
条文说明




编制背景
本标准依据《关于下达2018年第一批中国电工技术学会标准立项的通知》（电技学字〔2018〕62号文）的要求编写。

开关设备是电网中起着重要的控制和保护作用，一旦动作异常，会导致严重的电网事故。开关设备分合闸线圈电流波形检测技术在开关机构试验和缺陷诊断技术已在电力系统应用。随着输变电设备状态检修的深入实践，通过断路器的分/合闸线圈电流信号来判断其操动机构的动作状态，其有效性已为广泛认同。随着案例和经验的积累、对断路器的线圈电流波形的检测、记录、分析等方面认识加深。结合开关运行中的常规倒闸操作，可采集断路器的分合闸线圈电流波形，通过本次检测波形与出厂时或上次检测波形的对比，判断断路器操动机构是否需要检修，以及you需重点检修的部位。利用此技术将极大提升检测效率和效果，提高分合闸动作可靠性。

为规范开关设备分合闸线圈电流波形检测的术语和定义、系统组成及功能、性能要求、性能试验、检测实施程序、测量结果分析等，指导开关设备分合闸线圈电流检测的产品选型、性能检验和现场应用，制定本标准。

编制主要原则
本标准的编写遵循全面性、适用性和可靠性的原则。

a) 总结多类开关设备分合闸线圈电流波形检测和诊断经验，立足于试验检测的现状，做到技术先进、经济合理、安全实用；

b) 充分考虑检测技术的发展趋势和用户需求，规范了术语和定义、检测原理、系统组成、性能要求、性能试验、现场实施、测量结果分析等，补充了附录检测数据表和缺陷参考波形；

c) 在认真研究产品技术参数和应用研究成果的基础上，对性能试验的实施方法和指标要求进行细化，兼顾技术现状和应用难度。

与其他标准文件的关系
本标准与相关技术领域的国家现行法律、法规和政策保持一致。

本标准不涉及专利、软件著作权等知识产权使用问题。

本标准主要参考文件：

GB 4793.1
测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分:通用要求

GB/T 6587
电子测量仪器通用规范
GB/T 17626
电磁兼容
GB/T 22386-2008  电力系统暂态数据交换通用格式（IEC 60255-24：2001，IDT）

4
主要工作过程
2018年5月，向中国电工技术学会提出标准制订提案立项申请书，进行立项答辩。
2018年8月，中国电工技术学会下达标准立项通知，项目启动。
2018年9月，编制任务书，在上海成立编写工作组，确定了修订大纲、任务分工和编写计划。

2019年5月，收集技术资料，完成标准初稿，在上海召开标准初稿审查会，听取了专家意见。

2019年9月，吸取了有关专家的意见，进行技术讨论，完成标准征求意见稿。

（计划）2019年10月，开展征求本标准意见，收到反馈XX条意见。

（计划）2019年11月，标准编写组对所有征求意见进行了汇总，并根据采纳的修改意见，再次对本标准进行了修改，形成了标准送审稿。

（计划）2019年12月，召开标准审查会，审查标准送审稿及征求意见处理情况，修改形成报批稿。

5
标准结构和内容
本标准按照《中国电工技术学会标准模板》的要求编写。
主体章节共设9章：包括范围；规范性引用文件；术语和定义；概述；系统组成及功能；性能要求；性能试验；现场检测实施；测量结果分析。

6
条文说明
本标准第3章，给出了分合闸线圈电流波形检测所涉及的术语和定义，便于相关方理解波形特点和数据特征分析。给出了断路器首次动作的概念，首次动作将改变断路器机构之前的长期运行状态，在首次动作时进行分合闸线圈电流测量，容易发现操动机构等的潜在问题。

本标准第4章，简述了分合闸线圈工作原理、分合闸线圈回路等效电路、波形诊断的原理。并给出了现场实测的两类分合闸线圈电流波形，给出了波形特征参数及含义，并在图中标示。

本部分第5章，规范了检测系统的组成、各部件的功能要求。

本部分第6章，规定了电流和电压采集的性能，提出了范围、准确度、线性度、采样速率、连续测量稳定性、传感器多次开合稳定性的具体要求。

本部分第7章，规定了准确度试验、线性度试验、电流测量稳定性试验、电流测量动态响应试验、电流传感器多次开合稳定性试验等的要求。
本部分第8章，规范了现场实施检测的若干要求。
本部分第9章，阐明了波形拐点的含义，总结波形特征和分析方法，提出了缺陷判断的依据。

附录A，提出了检测数据输出表。

附录B，给出了缺陷参考波形。


