《局部放电光纤传感检测技术 第1部分：总规范》编制说明

（征求意见稿）

一、编制说明主要内容

1、“工作简况”

本标准起草单位：国网上海市电力公司、西北工业大学、国网宁夏电力有限公司电力科学研究院、国网山西省电力公司、全球能源互联网研究院有限公司、西安茂荣电力设备有限公司、西安交通大学、中国科学院上海微系统与信息技术研究所、中国电力科学研究院有限公司、国网江西省电力有限公司电力科学研究院、南方电网科学研究院有限责任公司、广西电网有限责任公司电力科学研究院、国网福建省电力有限公司电力科学研究院、国网江苏省电力有限公司电力科学研究院、华东电力试验研究院有限公司。

本标准主要起草人：司文荣、傅晨钊、鞠登峰、虞益挺、吴旭涛、晏年平、药炜、李军浩、许军、陈川、周秀、李秀广、任明、贾磊、杨景刚、黎大健、许渊、梁基重、倪辉、魏本刚、袁鹏、赵丹丹、倪鹤立、魏晓川。

标准计划下达后，2019年9月，成立标准工作小组，查找国内外相关技术资料。2020年1月开始，标准工作小组向各单位进行调研，收集意见和建议。2020年6月标准工作小组根据意见和建议，完成标准初稿，2020年9月-10月，标准工作小组对初稿进行讨论修改后标准草案，2020年11月标准工作小组对标准草案进行讨论修改后形成标准征求意见稿。

2、“标准编制原则和主要内容”

本标准《局部放电光纤传感检测技术作为第1部分：总规范》，是涉及局部放电光纤传感检测技术的光纤引线、光电转换装置、传感元件和光源的总规范，并确定了局部放电光纤传感检测技术的体系结构，适用于采用光纤传感检测技术的局部放电测试仪、检（监）测装置或系统的设计和制造。

本标准符合国家相关法律法规。目前国内无相关现行有效的国家、行业标准和团体标准，本次申报此项团体标准填补国内空白，补充局部放电检测技术的标准化体系。

现行的国外标准IEC TS 62478：2016《High voltage test techniques – measurement of partial discharges by electromagnetic and acoustic methods》涉及到电气设备绝缘中局部放电的电磁（高频/甚高频/特高频）及声学测量方法等内容，未涉及光纤传感检测技术。

3、“主要试验（或验证）情况”

本标准所涉及的产品市场优势、技术创新或科技成果情况：

（1）定义了局部放电光纤传感检测技术以及局部放电用光纤传感器；

（2）给出了局部放电用光纤传感器模型和局部放电用智能型光纤传感器模型；

（3）对局部放电光纤传感检测技术涉及的检测对象进行了明确。

4、“标准中涉及专利的情况”

本标准中不涉及专利问题。

5、“预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况”：

随着电压等级升高，电工设备绝缘水平已经成为影响设备制造难度和安全稳定运行的首要因素；以变压器为例，2013～2019年国网公司220kV及以上电压等级变压器运行分析表明：本体绕组及绝缘发生故障/缺陷最多，占比约40%；变压器绝缘系统故障原因主要有产品设计、制造工艺、外协件质量、运输、运行等几方面，导致其存在绝缘缺陷；而绝缘缺陷产生的局部放电（Partial discharge，PD）是加剧运行变压器油纸绝缘老化并演变至绝缘击穿故障的首要原因。

PD检测能够用于电工设备出厂试验、现场交接试验、设备修复后的耐压以及现场运行时的在线监测和带电检测等诊断性试验，在电工设备质量监控和风险管控方面发挥了关键重要作用。先进的光纤传感检测技术用于电工设备内部的PD信号测量，可以逐步代替现有的传统检测手段，从而提高电工设备可靠性、优化测试方法、提升测量精度并降低监测系统成本。

本系列标准针对城市能源互联网中泛在电力物联网的基础感知层建设，围绕局部放电光纤传感检测技术在电工设备中的应用开展编制工作，为建立PD检（监）统一技术标准体系，推进设备标准化及模块化设计制造提供了技术基础支撑。

6、“与国际、国外对比情况”

根据光纤传感器的特性，结合电工设备内部PD过程中伴随的化学物理现象和生成物，目前被采用并得以研究和应用的有：基于功能型光纤传感器和基于非功能型光纤传感器的PD超声波检测；基于非功能型光纤传感器的PD光测法。PD超声波检测利用光纤本身或外部敏感元件将声信号转换为光信号的变化（光强、相位、频率或波长），再通过光敏元件转换为电信号。PD光测法是通过检测PD产生的光辐射作为测量依据，借助于普通光纤或荧光光纤，可以进行PD光谱分析、PD光脉冲检测（单个和序列）、PD定位、电气绝缘老化机理以及PD电磁波传播特性等各种研究，从而以不同角度深入对PD机理的理解。但目前，国外还没有针对光纤传感检测技术用于电工设备内部的PD信号测量的标准颁发。现行的国外标准IEC TS 62478：2016《High voltage test techniques – measurement of partial discharges by electromagnetic and acoustic methods》涉及到电气设备绝缘中局部放电的电磁（高频/甚高频/特高频）及声学测量方法等内容，未涉及光纤传感检测技术。

7、“在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性”：

本标准与现行相关标准、法规、规章及相关标准协调一致。目前国内无相关现行有效的国家、行业标准和团体标准，本次申报此项团体标准填补国内空白，补充完善局部放电检测技术标准化体系。

8、“重大分歧意见的处理经过和依据”

本标准在修订过程中没有重大分歧意见。

9、“标准性质的建议说明”

建议本标准以团体标准发布实施，为推荐性标准。

10、“贯彻标准的要求和措施建议”

建议本标准由中国电工技术学会组织宣贯实施，编制单位参与宣贯推广。

11、“废止现行相关标准的建议”

无。

12、“其他应予说明的事项”

无。